无极北国商城有限责任公司

网络布线工程建设项目

招

标

文

件

招 标 人：无极北国商城有限责任公司

目录

1.	投标邀请	3

2.投标须知	3

2.1概述	3

2.2投标人资格要求	3

2.3投标文件的组成	3

2.4投标文件的编制	3

2.5投标文件的内容	3

2.6投标文件的递交	3

2.7开标与评标	3

2.8授标及签约	3

3.招标要求	3

3.1无极北国项目简介	3

3.2网络布线说明	3

4.响应文件格式	3

4.1投标函（规范）	3

4.2承诺书（规范）	3

4.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）	3

4.4法定代表人身份证明书（规范）	3

4.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）	3

4.6廉政须知回执（规范）	3

4.7投标报价清单（规范）	3

# 投标邀请

投标邀请函

致 ：

无极北国商城有限责任公司隶属于北人集团北国社区商业事业部旗下卖场。商城位于河北省石家庄市无极县建设路东段路北（无极县政府对过），逾1万4千平米的无极北国商城是无极县的大型卖场，是集百货、超市、珠宝于一体的城市综合购物广场。

现正式邀请贵公司参加投标，请按要求办理投标保证金缴纳事宜，并按时前来领取招标文件。

项目名称：无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目

招标文件发标方式：电话通知

投标保证金金额：5000元

递交方式：网银

户    名: 正定北国商城有限责任公司

银行账号：13050161520800002470

开户行：建行石家庄裕华支行

本次招接收投标文件的地点为：北国商城本部九楼办公区911室

开标时间:截标三日内

标书提交方式: 厂家密封（必须密封盖骑缝章）送达投标地点

联系人员：     高辰

联系电话：  0311-85261938

现场联系人:     钱文

联系电话:   15227188990

请贵司在收到邀请函后予以及时确认，并缴纳投标保证金。

顺颂商祺！

（投标单位确认盖章）

# 2.投标须知

## 2.1概述

- 招标范围：本次招标活动系针对无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目建设而举行，不针对单个特定项目，投标人对此应予以综合考量。在本次招标活动中，投标人一旦中标，其自报的中标价及承诺等均适用于无极北国，投标人在投标文件中须对此做出响应，否则将被视作废标。

- 招标方式：邀请招标。

- 投标有效期：项目实施全过程。

- 无论投标的结果如何，投标人自行承担因参加投标发生的全部费用及风险。

- 招标活动安排：投标的单位必须严格按照招标文件规定的日程安排和规则准时参加招标活动。

- 投标截止日期:2021年11月10日18点之前，将投标文件提交招标人。

- 招标文件的澄清：任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标邀请规定的递交书面疑问截止期限内以传真等书面形式通知招标人。招标人将召开答疑会或以书面形式统一予以答复，招标人的答复对所有投标人均有效。在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时,对招标文件进行修改并告知投标人。

## 2.2投标人资格要求

- 投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》；具备本项目要求的技防建设实施能力及维护能力；且具备履行本招标内容能力的独立法人。

- 投标人必须具有专业资质，能提供良好的技术支持和售后服务，有网络布线实施经验。

- 不允许制造单位和销售单位联合投标。

2.3投标文件的组成

- 投标人所提交的投标文件；正本一份及副本三份（附投标报价电子版，但以书面文件报价为准）；

- 投标文件应打印装订成册，纸张规格为A4，正文为宋体，大小为小四号至三号字，密封于档案袋内，封面注明 “无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目投标文件”及单位名称，加盖公章，并根据投标邀请上注明的回标日期及地址提交。

- 投标人提交的投标文件应符合招标文件的规定，投标文件不全的视为废标。投标人严格按照投标工程量报价清单内的主要品牌进行投标，否者视为废标。

- 密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性，加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右，为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

2.4投标文件的编制

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，严格按招标文件的要求制作并提供投标文件。

- 投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证标书及提供全部资料的真实性。如果查实提供了虚假信息，取消投标资格。

- 投标书中不得有任何擦除、修改痕迹。若确需修改错漏，须有投标文件签发人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方承担。

- 投标书的正本和所有的副本均需打印，并由投标方或经正式授权并对投标方有约束力的代表签字并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证明”附在投标书中。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件中的任何报价，（包括总价、分项价格）一律采用人民币填报。

- 招标人欢迎投标人可以在不引起投标误解的前提条件下，对更优于招标要求的先进技术另外做出补充说明，但招标人不承诺一定要对此说明进行评审。

- 投标报价表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容的全部费用，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以重复。

## 2.5投标文件的内容

  - 投标函；

  - 承诺书；

  - 投标人企业信息和联络方式一览表

  - 法定代表人证明书；

  - 企业法人及法定代表人授权委托书，委托人、被委托人身份证复印件；

  - 投标保证金相关凭证复印件；

  - 廉政须知回执；

  - 企业法人营业执照复印件；

  - 近三年内已完成的与本项目相似的项目案例，并简述项目总合同额和完成时间、主要配置情况、使用单位联系方式等；

  - 开标一览表；

  - 本项目系统总体设计方案详细描述：

    - 实施服务及技术支持；

    - 实施计划、工期进度、项目管理；

## 2.6投标文件的递交

- 招标人收到投标文件时间不迟于招标文件中规定的截止时间。

- 招标人可以以补充通知等形式推迟投标截止日期，投标人应及时予以响应。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以新的截止日期为准。

- 投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，明显不符合要求的将被视为废标。

- 投标人必须按照招标文件的条件和要求及时提交投标文件，不符的将被视为未提交。

- 投标截止日后招标人不接受投标人实质性内容的修改。

## 2.7开标与评标

- 开标

  - 招标人将自行组建评标小组对投标书进行开标；

  - 有下列情况之一者，作废标处理：

    - 投标人不具备投标资格的；

    - 没有报价的；

    - 投标书未加盖本单位公章及法定代表人未签字或盖章的（复印件无效）；

    - 投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

    - 保证金没能在规定日期前到账的；

    - 投标书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

    - 没有法人资格证明和法定代表人身份证明或法定代表授权人身份证件的。

- 评标方法及标准：本次中标原则遵循低价中标原则。

- 评标过程保密

  - 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

  - 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

  - 在评标期间，招标人将指定联络人与投标人进行联络。

## 2.8授标及签约

- 招标人有选择中标人和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前，根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标，并无向投标人解释的义务。

- 签订合同

中标人必须在自收到中标通知后，于通知要求期限内按照招标文件的规定和投标文件的承诺等与招标人签订合同。

- 到货日期：以合同为准。

- 产品验收：项目完工后一个月内由招标方组织验收。

E.  付款方式：竣工验收合格后付总款的95%；预留5％质保金一年满后付清尾款。

# 3.招标要求

## 3.1无极北国项目简介

商城位于河北省石家庄市无极县建设路东段路北（无极县政府对过），逾1万4千平米。超市20000+个单品琳琅满目；百货70个国内外知名品牌传递国际时尚。

## 3.2网络布线说明及要求

- 招标项目：无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目

大楼机房设置在东北角微机录入室机房。

服务台3个点；自助收银区6个点；普通收银区14个点；百货自营专柜4个点；百货外卖区2个点；百货款台4个点；超市外卖区6个点；超市卖场11个点；监控室2个点；微机录入室6个点；收货区、前置仓2个点；办公区店总经理、财务、经营办公室、二线办公室共32个点。（超市及百货款台每个信息点均为双线）合计92个点。

每个点位不预留过长的网线作为接入，均接入到多功能信息插座内（信息插座有网线插口、电话插口），布线系统应具有一定的扩容性，以便于后期网络点位增加。

每层公共区域线路均为电缆线槽、桥架部署安装的最低高度宜高出地坪2.2m以上。线槽、桥架顶部距楼板不宜小于300mm，在过梁或其他障碍物处不宜小于100mm。

金属桥架水平敷设时，在遇到桥架接头处、每间隔2m处、距桥架终端0.5m处、转弯处情况下应设置支架或吊架。线槽垂直敷设固定点直线距离不应大于2m，距终端及进出箱（盒）不应大于0.3m，安装应做到垂直、排列整齐紧贴墙体。线槽不应在穿越楼板或墙体处进行连接。敷设桥架及线槽内线缆应防止扭曲，受力处应垫衬。

水平布线系统部分采用外护套为绿色无铅环保材料的超五类4对非屏蔽双绞线，线皮为紧护套，阻燃等级在CM级别以上符合UL 认证，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；跳线阻抗平均值为100Ω±15%；每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准。

接入机柜的线路必须有理线架对每条线路的走向进行标注，以便于后期对问题线路的查找。对于每层设有的楼层集线箱和信息机房的光缆连接需要在收发器上标注楼层号码以便于后期对问题的维护和查找。

2、工程范围包括

管槽安装、线缆布放、线缆整理、编码、 标识；设备柜及演示板内的配线架安装、与线缆端接、插座的标识、端接及面板安装布线的初测与性能测试、编写布线分布图、编码表、完工测试报告

3、为了确保在布线过程中线缆不会受到损坏，招标方要求由施工方指定人员在现场留守，若施工过程中发生线缆损坏、设备丢失等问题，甲方不会承担任何责任。

4、乙方派工程师督导施工人员完成线缆在建筑物中的铺设。另外，要求有专业的管槽施工队，负责管槽的现场安装与线缆的布放，从而保证了线缆在不同的环境下都能达到高速传输指标要求，确保布线质量，将用专用仪器及时检测线路的通道干扰、衰减等性能，乙方必须向招标方提交专业检测测试报告的证明文件。

二、技术要求

超五类非屏蔽双绞线：

水平布线系统部分采用外护套为绿色无铅环保材料的超五类4对非屏蔽双绞线，线皮为紧护套，阻燃等级在CM级别以上符合UL 认证

设备要求：

数据系统推荐采用标准的易于安装和拆卸的免打线RJ45接口数据信息模块，配合相应的带防尘盖双口，单口信息面板；

位于各个配线间和机房使用的铜缆配线架采用模块化自带防尘盖的，以方便今后对设备进行维护和检测；

设备间理线器推荐采用上下自带扣锁前盖可自行上下翻转式原厂产品；

设备间数据跳线推荐选用超五类类多色彩易插拔自带延长柄的RJ45原厂成品跳线。

光纤配线架为保证质量要求其耦合器与配线架原厂一体，不得采用现场施工工艺。

光纤部分所有配件均与铜缆部分为一个厂家产品，并要求投标单位提供厂商证明。

机柜的材料采用浸漆技术制造，宽度有0.8M宽的款式，机柜内侧两边分别带10CM的竖型理线架。；厚度：方孔条2.0mm,其它1.5mm

超五类非屏蔽RJ45水晶头

采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；

采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；

跳线阻抗平均值为100Ω±15%；

每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准。

超五类非屏蔽信息模块插座

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料；

接触针为磷青铜、整体50μ"镀金；

390°免打线方式安装；

最小插拔寿命1000次；

标准带宽达到要求的100MHz，可提供高达160MHz带宽

二位英式内斜口信息面板

材料：ABS；

防火级别：满足V94-0防火标准；

86英式内斜45度面板，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装2个模块

24口超五类非屏蔽模块式配线架

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；

模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；

前面板接口带防尘盖设计，后背带理线固线装置，不需另配扎线带.

1.2M,22U600mm*600mm线缆管理机柜

22U，1.2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂。

2.0M,47U600mm*1200mm线缆管理机柜

47U，2m×600mm×1200mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，机柜承重≥600kg

24芯室外单模中心束管式铠装光缆

允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N；

允许弯曲半径：动态：200MM；静态：100MM；

储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃；

光缆直径：8.2MM;5)符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.34dB(1310nm);6)纤芯采用9/125um  OS2

3米单模双芯ST-ST光纤跳线

外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)；

跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1米单模ST光纤尾纤

外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm；

尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1U机架式标准24口ST光纤配线架（含耦合器）

安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器；

插入损耗≤0.2dB(PC)

工作温度范围：-40～60℃；

它既支持熔接方式, 也支持磨接方式；

积木式设计；

能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板，可以匹配不同的光线适配器，支持 SC 双口、SC 单口、MT-RJ、LC 和 ST 适配器

楼内布线系统

结构化布线系统楼内布线分为工作区子系统水平子系统、主干子系统及管理，设备子系统的五个部分。

采用中心星形结构分为水平、系统主干布线两个层次。从设备间出发，水平布线采用4对的UTP电缆，阻抗100W最长布线距离**为90米。工作位的信息出口处采用兼容EIA、RJ45 的5类8针插座模块连接。在配线架端采用RJ45式端接模块，可满足多系统数据和视像等并行使用。并可采用D8SA模块跳线与网络设备直接连接，全套采用超五类布线器件组成。

4)设备中心内将设立管理配线架，对各应用网络进行配接管理，采用RJ45模块专用跳线，对于构造网络的各种通信设备。则提供统一的19inch工业标准设备机架作设备的安装而设备的连接同样采用标准RJ45模式统一连接介面(可选)。 

系统描述及安装规范

具体系统配置和结构可参照综合布线系统的结构示意图及系统配置表。

工作区子系统

指各应用位置上的信息插座、终端设备连接线等部分，分布在建筑物内的不同位置全部采用国际标准EIA/TIA568B(RJ45)插座接口以各种方式固定在墙上或地板上。

对于本方案中，招标们的设计是使所有插座都支持155Mbps数据通信，计算机通信应用，故采用全PANDUIT超五类CJ588信息插座以同时满足数据和视像的应用。而水平信息点的分布是按照大楼需求分析统计所得具体的分布还要根据各楼层的实际应用和装修环境再作确定。

器件构成在工作区内有关布线的组件包括终端模块化插座/面板

多功能插座底盒

平衡器和适配器

工作位设备连线

在SCS综合布线系统中设置终端设备的地方应当设至少2个86×86mm插座位。用以安装工作站运作过程中，所必须配置的电源插座和网络接口插座。

普通办公工作位信息点配置情况如下

一个CJ588插座型号CJ588。是8针模块化插座，同时可用于数据、图象网络等应用。

插座安装方法

CJ588信息插座模块根据各种环境有如下的安装方法

放在插座盒里，插座盒可以安装在墙面上或镶嵌在墙上，也可以安装在活动地坂上安装在办公桌面上、直接安装在组合式办公家具上、装在PBM导线柱上，若电缆从吊顶下来。

# 4.响应文件格式

# 4.1投标函（规范）

投 标 函

致：无极北国商城有限责任公司

1	我方己仔细研究、完全理解并满足贵方提供的无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目网络建设实施项目招标文件的全部内容，包括招标文件的修改通知（若有），我方愿按照贵方本次招标文件之要求，按我方提交的投标报价清单所述之价格承担并完成网络建设及验收，验收合格并提供相关支持性服务。

2	我方同意在招标文件规定的投标截止日或其后经我方同意延长的时间内(以下简称"期限")遵循本投标文件的规定，并在此期限届满之前对我方具有约束力；如中标，我方投标文件有效期将延至合同终止日为止。

3	投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

4	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

5	我方完全理解贵方并无意向在投标阶段与任何投标人建立合约关系，且贵方亦无义务必须接受最低报价的投标或收到的任何投标，同时不需向我方作任何解释。

6	我方同意承担投标过程中产生的所有费用及风险，不因落标而向贵方主张任何费用或权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：   年    月    日

## 4.2承诺书（规范）

承 诺 书

致：无极北国商城有限责任公司

我方愿意参加贵方网络建设项目采购的竞标。在此，我方郑重承诺如下：

1	我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格。

2	我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，我方承诺不再向贵方提出调整报价要求。

3	如我方中标，我方承诺按贵方相关要求及时与贵方签订合同，并完成履约保证金（或履约保函）的交纳。如有变动，我方将书面说明提交贵方并征得贵方同意，如因我方原因致使合同未能与贵方达成一致，或履约保证金(或履约保函)逾期未交且无特殊情况说明，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任。

4	如我方中标，合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经贵方同意，我方承诺不将无极北国商城有限责任公司网络布线工程建设项目建设及实施分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。

5	如我方中标，我方承诺按贵方要求实施周期按时完成网络建设的安装、调试，并确保网络施工的质量。

6	我方承诺：无论我司是否中标，我司将对本次招标的全部过程及内容严格保密。

7	我方的其他承诺：

本公司承诺服从招标人无极北国商城有限责任公司的管理，并遵守国家有关法律法规的规定。本公司承诺严格遵守向招标人提供施工方案与投标书内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日

## 4.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）

投标人企业信息和联络方式一览表

| 序号 | 内容 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 总部联系电话 |  |
| 4 | 总部传真 |  |
| 5 | 投标人指定账号，招投标所有涉及返还费用招标人均将汇入此账号 | 开户名称： 开户银行： 开户帐号： |
| 6 | 法人授权委托人1姓名及职务 |  |
| 7 | 联系电话/email地址 |  |
| 8 | 法人授权委托人2姓名及职务 |  |
| 9 | 联系电话/email地址 |  |
| 10 | 商务洽商期间公司高层来人姓名、职务及联系方式 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：  年    月    日

## 4.4法定代表人身份证明书（规范）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。（后附身份证复印件）

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

## 4.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）

企业法人及法定代表人授权委托书

致：无极北国商城有限责任公司

（投标人名称）       法定代表人授权 （全权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的无极北国商城有限责任公司招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

全权代表（签字）：

日期：

## 4.6廉政须知回执（规范）

廉 正 须 知

1.	本集团严禁各业务中心及地区公司员工在业务活动中向合作单位（施工单位、供货商、监理单位、设计单位等）吃、要、索、拿，同时亦反对合作单位向本集团相关人员行贿。

2.	合作单位在参加投标时，应向招标工作人员领取《廉正须知》，并将回执签字、盖章后送达招标工作人员。

3.	合作单位未提交经签字、盖章的《廉正须知》回执的，招标工作人员不向其发放招标文件。合作单位在领取招标文件时一并领取《廉正协议》。

4.	合作单位在提交投标文件之前或提交投标文件时未提交《廉正协议》的，招标工作人员将其按照废标处理。《廉正须知》、《廉正协议》是集团及地区公司付款类合同的强制附件。

5.	本集团及地区公司欢迎供应商进行举报，鼓励实名举报，对举报人予以保密。经集团审计监察部查证属实的，将给举报人以优先给予合作机会或物质奖励。

回 执

以上内容的《廉正须知》本公司（单位）已收到，本公司同意执行贵公司的《廉正须知》的规定。

收件人（公章）：

代 表 人：

日期:   年   月   日

## 4.7投标报价清单（规范）

无极北国超市网络施工:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 知名品牌 | 箱 | 17 |  |  | 20天 |
| 2 | 穿线管 | 知名品牌 | 米 | 2600 |  |  | 20天 |
| 3 | 机柜（1.8m） | 知名品牌 | 个 | 1 |  |  | 20天 |
| 4 | 机柜（0.7m） | 知名品牌 | 个 | 1 |  |  | 20天 |
| 5 | 线槽（30*15） | 知名品牌 | 米 | 300 |  |  | 20天 |
| 6 | 线槽（80*40） | 知名品牌 | 米 | 20 |  |  | 20天 |
| 7 | 电源线（6方） | 知名品牌 | 盘 | 2 |  |  | 20天 |
| 8 | 电源线（2.5方） | 知名品牌 | 盘 | 2 |  |  | 20天 |
| 9 | 电源线（1.5方） | 知名品牌 | 盘 | 2 |  |  | 20天 |
| 10 | 五孔插座 | 知名品牌 | 个 | 30 |  |  | 20天 |
| 11 | 底盒 | 知名品牌 | 个 | 30 |  |  | 20天 |
| 12 | 闸箱 | 知名品牌 | 个 | 1 |  |  | 20天 |
| 13 | 空开 | 知名品牌 | 个 | 9 |  |  | 20天 |
| 14 | 软管 | 知名品牌 | 盘 | 3 |  |  | 20天 |
| 15 | 水晶头 | 知名品牌 | 袋 | 2 |  |  | 20天 |
| 16 | 开槽 |  | 米 | 50 |  |  | 20天 |
| 17 | 不锈钢扣板 | 知名品牌 | 米 | 50 |  |  | 20天 |
| 18 | 光纤 | 知名品牌 | 米 | 350 |  |  | 20天 |
| 19 | 尾纤 | 知名品牌 | 条 | 48 |  |  | 20天 |
| 20 | 熔纤 |  | 条 | 48 |  |  | 20天 |
| 21 | AP | 知名品牌 | 台 | 3 |  |  | 20天 |
| 22 | 光模块 | 知名品牌 | 对 | 1 |  |  | 20天 |
| 23 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 20天 |
| 24 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  | 20天 |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |  | 20天 |
| 26 | 提供的发票税率 |  |  |  |  |  | 20天 |

无极北国百货网络施工(包含但不限于):

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 知名品牌 | 箱 | 12 |  |  | 20天 |
| 2 | 穿线管 | 知名品牌 | 米 | 1300 |  |  | 20天 |
| 3 | 机柜（0.7m） | 知名品牌 | 个 | 1 |  |  | 20天 |
| 4 | 线槽（30*15） | 知名品牌 | 米 | 240 |  |  | 20天 |
| 5 | 电源线（2.5方） | 知名品牌 | 盘 | 1 |  |  | 20天 |
| 6 | 五孔插座 | 知名品牌 | 个 | 1 |  |  | 20天 |
| 7 | 底盒 | 知名品牌 | 个 | 56 |  |  | 20天 |
| 8 | 模块 | 知名品牌 | 个 | 56 |  |  | 20天 |
| 9 | 面板 | 知名品牌 | 个 | 56 |  |  | 20天 |
| 10 | 水晶头 | 知名品牌 | 袋 | 1 |  |  | 20天 |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 20天 |
| 12 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  | 20天 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  | 20天 |
| 14 | 提供的发票税率 |  |  |  |  |  | 20天 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日